CAIET DE SARCINI –

INLOCUIRE COS DE FUM LA BAZINUL DE INOT

Obiectivul principal al lucrarii il constituie inlocuirea cosului de fum de la centrala termica a Bazinului de inot din cadrul universitatii, realizat din tabla de otel zincata  cu pereti dubli si aflat intr-o stare avansata de coroziune, cu un cos cu aceleasi caracteristici dimensionale, dar din tabla de inox, cu pereti dubli – izolat termic.

Caracteristicile dimensionale ale cosului de fum:

- Diametru interior minim = 500 mm;

- Diametru exterior maxim = 700 mm

- Lungime (inaltime) cos = 14 ml

- Numar de ramificatii la cazane = 2 buc

- Gura de vizitare = 1 buc la baza

- Caciula terminala = 1 buc

- Colector de condens = 1 buc

Cosul de fum din inox ce se monteaza trebuie sa fie certificat CE, iar firma producatoare trebuie sa aiba  implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001-2008 (sau echivalent).

Termenul de garantie al cosului trebuie sa fie de cel putin 5 ani. Durata minima de viata a cosului trebuie sa fie de 25 de ani.

Inlocuirea cosului de fum existent se va face in baza unui proiect tehnic realizat de o firma autorizata si verificat tehnic in conditiile legii.

Decontarea lucrarii este conditionata de realizarea lucrarii in conditii de calitate, dupa verficarea situatiilor de lucrari si a cantitatilor de lucrari, dupa predarea cartii tehnice a cosului, precum si a proceselor verbale de receptie calitativa si dupa predarea proiectului intocmit si verificat in conditiile legii.

Cosul de fum din inox dublu perete (DP) este o structura metalica cu pereti dubli,format din doua tubulaturi concentrice cu strat izolator intre acestea.

Tuburile sa fie sudate continuu pe generatoare si sa asigure etenseitatea. Materialul tubului interior trebuie sa fie tabla inox austenitic W430i(AISI304) cu grosimea de minim 0.7mm pentru Di≥400mm .

Materialul tubului exterior trebuie sa fie tabla inox W430i(AISI304) sau inox feritic lucios W416 (AISI 430) cu grosimea de minim 0.5mm.

Materialul izolator trebuie sa fie  vata minerala bazaltica de inalta densitate sub forma de cochilii cu grosimea de minim 40 mm.

La finalul lucrarii se ataseaza la baza cosului ,intr-un loc vizibil,placuta de inmatriculare conform SR EN 1443 – 2003 (sau echivalent).

Executia lucrarii presupune :

- Desfacerea peretilor si finisajelor de la etajul 1 si 2 al bazinului pentru asigurarea accesului la cosul de fum existent;

- Demontarea si inlaturarea cosului de fum existent. Demontarea se va face doar pentru cosul vertical, nu se vor demonta racordurile la cazane.

- Montarea pe tronsoane, etansarea imbinarilor si racordarea cazanelor.

- Asigurarea rigidizarilor si a structurii de sustinere a cosului

- Asigurarea etanseitatii cosului la trecerile prin plansee. Se vor monta piese de trecere prin plansee. Constructorul va reface hidroizolatia peste ultimul nivel si va asigura protectia impotriva infiltrarii precipitatiilor. Cosul va fi legat la instalatia de paratrasnet, daca normele impun acest lucru.

- Verificarea de tiraj si de etanseitate a cosului

- Beneficiarul va asigura refacerea peretilor si a finisajelor desfacute de la etajul 1 si 2.

- Receptia se va efectua dupa finalizarea integrala a lucrarilor in conf. cu prevederile HG nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea estimata a investitiei este de 45.000 RON fara TVA.

Conditiile impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice abatere care are ca rezultat obtinerea unui nivel calitativ inferior , duce la respingerea ofertei.

Garantia de buna executie este in procent de 5% din valoarea ofertei si se va constitui printr-o forma acceptata de legislatie.

Durata de garantie a lucrarilor este de 24 de luni, iar pentru cosul de fum (ca material) de 60 de luni.

Durata de realizare a lucrarilor este de 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului.

Șef Serviciu Achiziții Publice                                                      Adm . financiar

Jr. Eugenia MUNTEANU                                                               Lucian OPAIȚ